Induktiver Messumformer / Schaltgerät für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur   

•
Messumformer mit Display / Tastatur im Kunststoffgehäuse                     


•
separater Sensor und fest angeschlossener Leitung 10 m                               

•
Prozessanschluss

 : Milchrohrverschraubung DIN 11851 DN50     


•
Elektrischer Anschluss
 : Kabelverschraubungen / Steckklemmleisten    


•
Messzellenmaterial
 : PEEK                

•
Ausgang I
 
 : Leitfähigkeit / Konzentration





  - Bereich 0..2000 mS/cm 






  - frei programmierbar   






  - 0(4)..20mA / 0..10V  galvanisch getrennt        


•
Ausgang II
 
 : Temperatur            






  - Bereich 0..150 °C     






  - frei programmierbar   





  - 0(4)..20mA / 0..10V galvanisch getrennt        

•
Ausgang III + IV
 
 : Halbleiterschalter    






  - AC/DC 15..50V         






  - I < 200mA           





  - potenzialfrei       


•
Binär Eingang I+II
 
 : Funktion frei programmierbar       






  - Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient          






  - Tastaturverriegelung               





  - HOLD-Funktion                      





  - Absalzfunktion Start / Stop          

•
Spannungsversorgung 
 : DC 19..30V          


•
Grundfunktionen
 
 : - 4-fach externe Messbereichs-/






   Temperaturkoeffizientenumschaltung 




 

  - Absalzfunktion                     




 

  - Zwei potenzialfreie Kontakte     

•
Zolltarifnummer
 
 : 90278011    


Fabrikat
 : JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
 :

Einzelpreis
 :

