Ausschreibungstexte für die Gebäudeautomation

90.7031/10

Hygrogeber Raumausführung, hygrometrisch (passiv)
[image: image1.jpg]



Pos.

Ausführung 


Hygrogeber (hygrometrisch) 





Raumausführung, passiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


Widerstandspoti, 100...138,5 Ohm (Pt100)

Temperaturmessbereich

-

Genauigkeit


-

Ausgangssignal


-

Spannungsversorgung

-

Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

0...+60 °C

Gehäuse



Kunststoff, hellgrau
Abmessungen (B x H x T)

115 x 70 x 43 mm

Gewicht



ca. 200 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/10-1-34-021/000 (90.515-F02) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590502

90.7031/10
Hygrothermogeber Raumausführung, hygrometrisch (passiv)
Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (hygrometrisch) 





Raumausführung, passiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


Widerstandspoti, 100...138,5 Ohm (Pt100)

Temperaturmessbereich

0...+60 °C

Genauigkeit


±0,5 °C

Ausgangssignal


Pt100 

Spannungsversorgung

-

Schutzart



IP 20

Umgebungstemperatur

0...+60 °C

Gehäuse



Kunststoff, hellgrau
Abmessungen (B x H x T)

115 x 70 x 43 mm

Gewicht



ca. 200 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/10-3-34-021/000 (90.515-F07) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590507


90.7031/20

Hygrogeber Kanalausführung, hygrometrisch (passiv)
[image: image2.jpg]120

279

Y

230

Y

BRSO SRERE
e e e ]

TSR ST { H T
Rt R

=

Verschraubung
fur Leitung
M 20x1.5

205

CF @20§

Bohrschablone

30 /

107

!

J16




Pos.

Ausführung 


Hygrogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, passiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


Widerstandspoti, 100...138,5 Ohm (Pt100)

Temperaturmessbereich

-

Genauigkeit


-

Ausgangssignal


-

Spannungsversorgung

-

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-20...+60 °C (an der Messsonde -40…+80°C)
Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/20-1-15-021/000 (90.515-F12) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590512

90.7031/20
Hygrogeber Kanalausführung, hygrometrisch (passiv)
Pos.

Ausführung 


Hygrogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, passiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


Widerstandspoti, 0...1000 Ohm

Temperaturmessbereich

-

Genauigkeit


-

Ausgangssignal


-

Spannungsversorgung

-

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-20...+60 °C (an der Messsonde -40…+80°C)
Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/20-1-15-019/000 (90.515-F14) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/00403758

90.7031/20
Hygrothermogeber Kanalausführung, hygrometrisch (passiv)
Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, passiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


Widerstandspoti, 100...138,5 Ohm (Pt100)
Temperaturmessbereich

-40...+80 °C

Genauigkeit


±0,5 °C

Ausgangssignal


Pt100

Spannungsversorgung

-

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-20...+60 °C (an der Messsonde -40…+80°C)
Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/20-3-15-021/000 (90.515-F17) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590517

90.7031/30
Hygrogeber Kanalausführung, hygrometrisch (aktiv) 
Pos.

Ausführung 


Hygrogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, aktiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-

Genauigkeit


-

Ausgangssignal


-

Spannungsversorgung

15...30 V DC

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-40...+80 °C (am Gehäuse –20...+60 °C)

Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/30-1-21-005/000 (90.515-F62) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590541

90.7031/30

Hygrogeber Kanalausführung, hygrometrisch (aktiv)

Pos.

Ausführung 


Hygrogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, aktiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-

Genauigkeit


-

Ausgangssignal


-

Spannungsversorgung

15...30 V DC

Schutzart



P 64

Umgebungstemperatur

-40...+80 °C (am Gehäuse –20...+60 °C)

Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/30-1-21-065/000 (90.515-F63) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/00332704

90.7031/30

Hygrothermogeber Kanalausführung, hygrometrisch (aktiv) 
Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, aktiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


0...10 V

Temperaturmessbereich

-30...+60 °C

Genauigkeit


±0,5 °C

Ausgangssignal


0...10 V

Spannungsversorgung

15...30 V DC

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-40...+80 °C (am Gehäuse –20...+60 °C)

Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft
Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)
Gewicht



ca. 400 g
z.B. Fabrikat


JUMO
Typ



907031/30-2-21-065/000 (90.515-F66) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/00332705

90.7031/30

Hygrothermogeber Kanalausführung, hygrometrisch (aktiv) 
Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, aktiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

-30...+60 °C

Genauigkeit


±0,5 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

15...30 V DC

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-40...+80 °C (am Gehäuse –20...+60 °C)

Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/30-2-21-005/000 (90.515-F68) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590544

90.7031/30

Hygrothermogeber Kanalausführung, hygrometrisch (aktiv) 
Pos.

Ausführung 


Hygrothermogeber (hygrometrisch) 





Kanalausführung, aktiv

Feuchtemess- / Arbeitsbereich
0...100% rF / 35...100% rF

Genauigkeit


±2,5% bei > 40% rF, sonst ±3,5% rF

Ausgangssignal


4...20 mA

Temperaturmessbereich

0...+100 °C

Genauigkeit


±0,5 °C

Ausgangssignal


4...20 mA

Spannungsversorgung

15...30 V DC

Schutzart



IP 64

Umgebungstemperatur

-40...+80 °C (am Gehäuse –20...+60 °C)

Gehäuse



ABS-Kunststoff mit angesetztem Edelstahl-Schaft

Abmessungen (B x H x T)

80 x 120 x 276 mm, Messsonde 16 x 204 mm (D x L)

Gewicht



ca. 400 g

z.B. Fabrikat


JUMO

Typ



907031/30-2-36-005/000 (90.515-F69) nach Typenblatt 90.7031

Art.-Nr. 



90/90590543






















Seite 5 von 5

