MESS- und REGELTECHNIK IN KLÄRANLAGEN


Füllstandsmessung in Rechenanlagen

Pos. 1


Pegelsonde 
· Funktionsprinzip


: Hydrostatische Füllstandsmessung
· Optionale Besonderheit


: mit integriertem Temperaturfühler Pt 100

· Messbereich



: 0... 50 mbar (≈ 50 cmWS)


· Einsatztemperatur


: -20... 60°C         

· Linearität



: ca. 0,2 % v. EW

· Langzeitstabilität


: 0,2 % v. EW / Jahr

· Ausgangssignal


: 4..20mA, Zweileiter / DC 0,5... 4,5 V, Dreileiter 

· Nennversorgungsspannung

: DC 24V (4..20mA)

· 




  DC 5V (DC 0,5... 4,5 V)
· Material



: PTFE- Gehäuse mit Keramiksensor

· Kabel




: Polyethylen (C- PE), UV- beständig / Polyurethan (PUR), 




  UV- beständig

· Kabellänge



: 5 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 2


Anzeigegerät /Regler für Pegel im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                           

· 2. Eingangsgröße

  
: Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   

· Eingang
  
          

: Eingang frei konfigurierbar      

· Ausgang 1

          

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch        







  getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

· Ausgang 3

         

: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Schutzart

         

: IP67

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:




Messumformer/Regler für Pegelmessung im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Universaleingang

      





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                           

· Optionssteckplatz 1

  
: Analogausgang                  

· Optionssteckplatz 2  
          

: nicht belegt     

· Optionssteckplatz 3
          

: nicht belegt                                        

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart

         

: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

pH-Messung im Sandfang

Pos. 3


pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)
      
: pH (symmetrisch/asymmetrisch, Glas- und 

       





  ISFET-Elektroden) Redox oder Ammoniak (NH3)                                          

· 2. Eingang Temperatur

   
: Pt100/Pt1000                                          

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch

       





  getrennt), frei programmier- u. skalierbar  

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch

       





  getrennt), frei programmier- u. skalierbar

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%; 48..63Hz                                                                  

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und Impulsfrequenzausgang; 




  Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID                                  

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:




pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

        





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                    

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 4


pH-Elektrode 

· Aktivteil       



: U-Glas                

· Diaphragma      


: PTFE-Ring             

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg13,5(S8)

· Einbaulänge    



: 120 mm                                                 

· Zusätzlich erhältlich mit Salzvorlage    

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 5


pH-Anschlusskabel 

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: drehbare Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 6


Eintaucharmatur 


· Für den Einbau von einem Messwertaufnehmer mit Pg 13,5-Gewinde

· Rohrdurchmesser


: 40 mm            

· Einbaulänge



: 1000 mm          

· Werkstoff



: Polypropylen (PP)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Leitfähigkeitsmessung im Sandfang

Pos. 7
Induktiver Messumformer für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur

· Messumformer mit Display/Tastatur      

· Messumformer mit separatem Sensor (Leitungslänge 10 m)                  

· Prozessanschluss


: Eintauchversion      

· Einbaulänge    



: 500mm                

· Elektrischer Anschluss


: Kabelverschraubungen 

· Ausgang I       



: Leitfähigkeit/Konz., Bereich 0..2000 mS/cm,

       





  frei programmierbar, 0(4)..20mA/0..10V,  

       





  galvanisch getrennt     

· Ausgang II      



: Temperatur-Bereich: 0..150 °C, frei programmierbar

       





  0(4)..20mA/0..10V, galvanisch getrennt     

· Ausgang III + IV


: Halbleiterschalter, AC/DC 15..50V, I < 200mA,          





  potenzialfrei      

· Binärer Eingang I+II


: Funktion frei programmierbar, 

Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient,           Tastaturverriegelung, 

HOLD-Funktion,                      

  Absalzfunktion Start/Stop          

· Spannungsversorgung  

: DC 19..30V          

· Grundfunktionen 


: 4-fach externe Messbereichs-/      







  Temperaturkoeffizientenumschaltung, Absalzfunktion,                     




  zwei potenzialfreie Kontakte, Klartextbedienung,                  




  Sprache umschaltbar                     

· Rohrklemmen im Lieferumfang

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Sauerstoffmessung in Belebungsbecken

Pos. 8
Zweidraht-Messumformer für gelösten Sauerstoff (DO) im Wandaufbaugehäuse 

· Ausgangssignal


: 4..20mA, galvanisch getrennt                   

· Messbereiche O2


: mg/l bzw. % sat.     

· Bedieneinheit mit Folientastatur IP65 

· Zwei potentialfreie Relais-Schliesskontakte                      

· Gerätekonfiguration mittels optionalem JUMO Setup-Programm

· Spannungs-Versorgung   

: AC110..240V +10/-15%,48..63Hz

· Messbereich      


: 0..20 mg/l (programmierbar)  

· Ausgangs-Temperatur


: 4..20mA (interne Versorgung) 

· Anschluss    



: Einschraubgewinde G1A        

· maximaler Druck    


: 6 bar                        

· Temperatur-Bereich    


: -5..60°C                     

· Temperatur-Messbereich

: 0..50°C                     

· Leitungslänge   


: 8 m                          

· Bedienersprache 


: deutsch

· Ausstattungsmerkmale


: membranbedeckte galvanische Zelle, 







  servicefreundlich durch Modulwechsel, 

     





  integrierter Überspannungsschutz       

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 9
Hängearmatur zur Aufnahme des Sauerstoff-Messumformers (optional) 

· Einbaulänge



: 0500 mm 

· Material Körper



: PVC   

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 10


Standsäule zur Aufnahme der Sauerstoffmesseinheit (optional)

· Werkstoff



: Edelstahl (1.4571)

· Zubehör (inkl.)



: Fussklemmteil, Querausleger, Kette

· Befestigung



: Beckenrand

· Höhe




: ca. 1700 mm

· Querausleger



: 1500 mm

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 11
Rohrmontageset zur Befestigung der Sauerstoffmesseinheit an der Standsäule (optional) 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 12


Wetterschutzdach (optional) 

· Werkstoff



: Edelstahl (1.4571)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


pH-Messung in Belebungsbecken

Pos. 13  

pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)
      
: pH (symmetrisch/asymmetrisch, Glas- und

       





  ISFET-Elektroden) Redox oder Ammoniak (NH3)                                           

· 2. Eingang Temperatur

   
: Pt100/Pt1000                                           

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch

       





  getrennt), frei programmier- u. skalierbar  

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch

       





  getrennt), frei programmier- u. skalierbar

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%; 48..63Hz                                                                  

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und Impulsfrequenzausgang; 




  Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID                                 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


  

pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                    

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 14
 

pH-Elektrode

· Aktivteil       



: U-Glas                 

· Diaphragma      


: Loch-Diaphragma        

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg13,5(S8) 

· Einbaulänge    



: 120 mm                 

· Besonderheit



: mit Festelektrolyt                   

· zusätzlich erhältlich mit Salzvorlage                     

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 15  

pH-Anschlusskabel 

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: drehbare Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 16 

Eintaucharmatur 


· Für den Einbau von einem Messwertaufnehmer mit Pg 13,5-Gewinde

· Rohrdurchmesser


: 40 mm            

· Einbaulänge



: 1000 mm          

· Werkstoff



: Polypropylen (PP)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


pH- und Temperaturmessung in Nachklärbecken

Pos. 17 

pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)
      
: pH (symmetrisch/asymmetrisch, Glas- und

       





  ISFET-Elektroden) Redox oder Ammoniak (NH3)                                       

· 2. Eingang Temperatur

   
: Pt100/Pt1000                                                      

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch

       





  getrennt), frei programmier- u. skalierbar  

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch

       





  getrennt), frei programmier- u. skalierbar

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%; 48..63Hz                                                                  

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und Impulsfrequenzausgang; 




  Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID                               

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


 

pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                    

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 18


pH-Elektrode 

· Aktivteil       



: U-Glas                

· Diaphragma      


: PTFE-Ring             

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg13,5(S8)

· Einbaulänge    



: 120 mm                                                 

· Zusätzlich erhältlich mit Salzvorlage    

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 19


Kompensationsthermometer 

· Schaftmaterial  



: Glas                   

· Aktivteil       



: 1 x Pt100 zl, Klasse B     

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg13,5 (S8)

· Einbaulänge   



: 120 mm                              

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 20 

pH-Elektrode mit integriertem Pt100-Temperaturfühler (alternativ) 

· Aktivteil       



: U-Glas                 

· Diaphragma      


: PTFE-Ring              

· Anschluss       



: SMEK-Schraubkopf Pg13,5 

· Einbaulänge    



: 120 mm                           

· zusätzlich erhältlich mit integriertem Pt100 und Salzvorlage 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 21


pH-Anschlusskabel 

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: drehbare Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 22
Anschlusskabel für  pH-Elektroden mit integriertem Temperaturfühler 

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: SMEK-Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

· BNC-Stecker lose beigelegt

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 23


Eintaucharmatur 


· Für den Einbau von 3 Messwertaufnehmern mit Pg 13,5-Gewinde

· Rohrdurchmesser


: 63 mm            

· Einbaulänge



: 500 mm          

· Werkstoff



: Polypropylen (PP)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 24


Standsäule zur Aufnahme des Messumformers (optional)

· Werkstoff



: Edelstahl (1.4571)

· Zubehör (inkl.)



: Fußklemmteil, Querausleger, Kette

· Befestigung



: Beckenrand

· Höhe




: ca. 1700 mm

· Querausleger



: 1500 mm

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 25


Rohrmontageset zur Befestigung des Messumformers an der 




Standsäule (optional)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 26 

Wetterschutzdach (optional) 

· Werkstoff



: Edelstahl (1.4571)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Faulturm

Pos. 27


Füllstandsmessung

· Funktionsprinzip


: Hydrostatische Füllstandsmessung  

· Besonderheit



: EX- geschützte Ausführung, eigensicher, Zone 0
· Messbereich



: ab 0... 250 mbar (≈ 2,50 mWS)


· Einsatztemperatur


: 0... 50°C 

· Linearität



: ca. 0,5 % v. EW

· Ausgangssignal


: 4..20mA, Zweileiter           

· Nennversorgungsspannung

: DC 24V  

· Material



: Edelstahl- Gehäuse mit Siliciumsensor

· Kabel




: Polyethylen (PE), UV- beständig
· Kabellänge



: ab 5 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 28
 

Anzeigegerät /Regler für Pegelmessung im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                           

· 2. Eingangsgröße

  
: Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   

· Eingang
  
          

: Eingang frei konfigurierbar      

· Ausgang 1

          

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch        







  getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

· Ausgang 3

         

: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Schutzart

         

: IP67

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


 

Messumformer/Regler für Pegelmessung im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Universaleingang

      





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                           

· Optionssteckplatz 1

  
:  Analogausgang                  

· Optionssteckplatz 2  
          

: nicht belegt     

· Optionssteckplatz 3
          

: nicht belegt                                        

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart

         

: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 29
 

Druckmessumformer

· Messbereichsskalierung (Turn down 1 : 50)

· einfache Bedienung mit Drehknopf oder komfortables Setup-Programm

· wahlweise LCD- Anzeige mit Bargraph

· Anzeigeskalierung mit frei wählbaren Maßeinheiten

· Anzeige der Sensortemperatur

· Anzeige von Minimal- und Maximaldruck

· Messbereich



: -1... 4 bar 

· Einsatztemperatur


: -40... 85°C (Endtemperatur abhängig von der ATEX- 





  Anforderung)       

· Linearität



: ca. 0,05 % v. EW

· Langzeitstabilität


: 0,1 % v. EW / Jahr

· Prozessanschluss


: G1/2 nach DIN EN 837 / 1/2- 14 NPT nach DIN 837 /     




  1/2- 14 NPT innen / G3/4 frontbündig nach DIN 837 / 



  

  Kegelstutzen DN 25 nach DIN 11 851 /  Kegelstutzen     




  DN 40 nach DIN 11 851 /  Clamp DN 25 nach DIN 32676 /  




  Clamp DN 50 nach DIN 32676 / Anschluss an Druckmittler

· Ausgangssignal


: 4..20mA,  Zweileiter / 4..20mA, Zweileiter mit HART

· Nennversorgungsspannung

: DC 11,5... 36 (ohne Explosionsschutz) /  DC 11,5...28 V 




  (mit Explosionsschutz)

· Gehäusewerkstoff


: Edelstahl

· wahlweise Gehäuseform

: lang, kurz, aus Feinguss


· Werkstoff Prozessanschluss

: Edelstahl / NiMo- Legierung

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 30


Widerstandsthermometer

· zugelassen gemäß SEV 09 ATEX 0121

· Einsatztemperatur


: -50..+600°C      

· Messeinsatz     



: 1x Pt100 vl, Kl.B

· Schutzrohr      



: 9 mm             

· Einbaulänge    



: 160 mm           

· Prozessanschluss


: Verschraubung G 1/2               

· Schutzrohrwertstoff


: Edelstahl 1.4571

· Messumformer    


: programmierbar 4..20mA

  
            
  MB 0..200 C   

  Ausgang 4..20mA           

  temperaturlinear          

  pos. Bruchsicherung       

  pos. Kurzschlusssicherung

· Ex-Schutz       



: EN60079-11,ATEX II 2 G Ex ia IIC T1...T6 

          




  80 K/W 00397497                 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 31


Programmierbarer Digital-Anzeiger
 

· mit 20 mm LED-Anzeige

· mit 2 Relaiskontakten

· Messbereich



: -200…850 °C Pt100dl

· Anzeige



: -200…850 ohne Dimension

· Spannungsversorgung


: AC110..240V,48..63Hz

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 32


Aufbau-Thermostat für explosionsgefährdete Bereiche

· Schaltleistung  



: AC 230 Volt / 10 Amp.

· Regelbereich    



: -20.. 40°C           

· Schaltdifferenz 



: 3%                   

· Anschlussart    



: H                    

· Fühler         



: 33 mm Cu vzn         

· Prüfbescheinigung


: PTB 03 ATEX 1187    

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 33


Bildschirmschreiber

· programmierbarer Bildschirmschreiber mit Softwarepaket (Setup, PCA, PCC) und USB-Kabel                         

· mit Ethernet, RS232/485, 4 x USB   

· RS232 für Barcode-Leser und 1 Relais  

interner Speicher 256 MB  (bei 6 Eingängen und 1s Speicherzyklus ca. 4 Monate)  

· Lithiumbatterie für Speicherpufferung 

· Edelstahlfront mit Sensorfeld         

· Ex-Zulassung II 1G Ex px IIC / II 2D Ex pD 21 IP65

· mit UL-Zulassung                    

· Gerätesprache



: Deutsch/Englisch     

· Steckplatz..1



: 6 Analog-Eingänge    

· Spannungsversorgung


: AC100..240V,48..63Hz

· Analoge Eingänge 


: max.: 54 analoge Eingänge über Schnittstelle

· Chargenaufzeichnung


: max.: 3 Chargenprotokolle gleichzeitig

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Endkontrolle

Pos. 34


pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und

       





  ISFET-Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                          

· 2. Eingang Temperatur


: Pt100/Pt1000                       

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V 






 (galvanisch getrennt), frei programmier- und 






 skalierbar

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V 






 (galvanisch getrennt), frei programmier- und 






 skalierbar 

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                 

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                 

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                             

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT)       

       





  inkl. Befestigungslaschen   

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

·  Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und           

       





  Impulsfrequenzausgang; Limitkomperatoren 

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID                                     

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:




pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

      





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                    

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

ALTERNATIV:


Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung 

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse / Schalttafelgehäuse
· Mehrsprachige Klartextmenüführung 

· Intuitive Bedienung über Touchscreen


· Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

· Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

· 6 x Digiline-Analysesensoreingänge
· 2 x Durchfluss, Pulseingänge

· 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

· Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

· 4 x PID Regler

· bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

· Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

· Frei konfigurierbare Bedienbilder


Optional

· Mathematik- und Logikfunktionen

Optional 

· Integrierter Bildschirmschreiber

· Max. 8 Analoge Kanäle

· 6 Binärspuren

· Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

· Manipulationssicheres Datenformat

· Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

Pos. 35


pH-Elektrode mit integriertem Pt100-Temperaturfühler

· Aktivteil       



: U-Glas                 

· Diaphragma      


: 1xZirkondioxid-Keramik 

· Anschluss       



: SMEK-Schraubkopf Pg13,5 

· Einbaulänge   



: 120 mm                           

· zusätzlich erhältlich mit integriertem Pt100 und Salzvorlage               

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 36
 

Anschlusskabel für  pH-Elektroden mit integriertem Temperaturfühler

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: SMEK-Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

· BNC-Stecker lose beigelegt

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 37
 

Eintaucharmatur 


· Für den Einbau von 3 Messwertaufnehmern mit Pg 13,5-Gewinde

· Rohrdurchmesser


: 63 mm            

· Einbaulänge



: 500 mm          

· Werkstoff



: Polypropylen (PP)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos.  38    

Bildschirmschreiber


programmierbarer Bildschirmschreiber mit Softwarepaket (Setup, PCA, PCC) und USB-Kabel                         


mit Ethernet, RS232/485, 2 x USB   


5,7“ TFT Farbdisplay mit Touchscreen


RS232 für Barcode-Leser


interner Speicher 1 GB (bei 6 Eingängen und 1s Speicherzyklus ca. 11 Monate)         


Lithiumbatterie für Speicherpufferung 


mit UL-Zulassung                    


Gerätesprache



: Deutsch/Englisch     


Steckplatz..1



: 6 Analog-Eingänge    


Spannungsversorgung


: AC100..240V,48..63Hz


Analoge Eingänge 


: max.: 24 analoge Eingänge über Schnittstelle

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 39 

Programmierbarer Digital-Anzeiger
 


2 LCD Anzeigen auch mit Alarmtext(Laufschrift)


bis zu 2 konfigurierbare Analogeingänge


drei Optionssteckplätze


RS422/485 oder PROFIBUS-DP Schnittstelle (Optional)


4 Limitkomparatoren


Mit UL Zulassung


Spannungsversorgung


: AC110..240V,48..63Hz

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:




