MESS- und REGELTECHNIK IN TRINKWASSER


Kontinuierliche Füllstandsmessung in Brunnen

Pos. 1


Pegelsonde

· Funktionsprinzip


: Hydrostatische Füllstandsmessung

· Besonderheit



: mit integriertem Überspannungsschutz

· Optional



: mit integriertem Temperaturfühler Pt 100

· Messbereich



: ab 250 mbar (~ 2,5 mWS)
· Einsatztemperatur


: 0... 50°C         

· Linearität



: ca. 0,3 % v. EW

· Langzeitstabilität


: 0,2 % v. EW / Jahr

· Ausgangssignal


: 4..20mA, Zweileiter                  

· Nennversorgungsspannung

: DC 24V

· Material



: Edelstahl- Gehäuse mit Siliciumsensor 

· Kabel




: Polyethylen (PE),  UV- beständig

· Kabellänge



: ab 5 m

· Trinkwasserzulassung


: ACS

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 2


Anzeigegerät /Regler für Pegelmessung im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                           

· 2. Eingangsgröße

  
: Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   

· Eingang
  
          

: Eingang frei konfigurierbar      

· Ausgang 1

          

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch        







  getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

· Ausgang 3

         

: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Schutzart

         

: IP67

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


Messumformer/Regler für Pegelmessung im Schalttafelgehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                           

· Optionssteckplatz 1

  
:  Analogausgang                  

· Optionssteckplatz 2  
          

: nicht belegt     

· Optionssteckplatz 3
          

: nicht belegt                                        

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart

         

: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


pH-Messung in Brunnen

Pos. 3


pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang Temperatur


: Pt100/Pt1000                    

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und     







  Impulsfrequenzausgang; Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID        

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung 

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse / Schalttafelgehäuse
· Mehrsprachige Klartextmenüführung 

· Intuitive Bedienung über Touchscreen


· Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

· Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

· 6 x Digiline-Analysesensoreingänge
· 2 x Durchfluss, Pulseingänge

· 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

· Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

· 4 x PID Regler

· bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

· Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

· Frei konfigurierbare Bedienbilder


Optional

· Mathematik- und Logikfunktionen

Optional 

· Integrierter Bildschirmschreiber

· Max. 8 Analoge Kanäle

· 6 Binärspuren

· Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

· Manipulationssicheres Datenformat

· Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

ALTERNATIV:




pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

      





   0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                  

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 4


pH-Elektrode 

· Schaftmaterial  



: Glas 

· Schaftlänge    



: 120 mm        

· Diaphragma     



: Keramik        

· Elektrolyt      



: Gel-versiegelt 

· Ableitsystem    



: Patrone K      

· Einsatzbereich  


: 0.. 12pH       

· Druckfestigkeit 



: 0.. 6bar       

· Temperaturbereich  


: 0.. 60°C       

· Aktivteil       



: U-Glas         

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg 13,5 (S8)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 5


pH-Anschlusskabel 

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: drehbare Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 6


Eintaucharmatur 

· Für den Einbau von einem Messwertaufnehmer mit Pg 13,5-Gewinde

· Rohrdurchmesser


: 40 mm            

· Einbaulänge



: 1000 mm          

· Werkstoff



: Polypropylen (PP)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Füllstandsmessung in Koagulations- und Flockungsanlagen

Pos. 7


Pegelsonde 

· Funktionsprinzip


: Hydrostatische Füllstandmessung  

· Optionale Besonderheit


: mit integriertem Temperaturfühler Pt 100

· Messbereich



: 0... 50 mbar (≈ 50 cmWS)


· Einsatztemperatur


: -20... 60°C         

· Linearität



: ca. 0,2 % v. EW

· Langzeitstabilität


: 0,2 % v. EW / Jahr

· Ausgangssignal


: 4..20mA, Zweileiter
· Nennversorgungsspannung

: DC 24V (4..20mA)

· Material



: PTFE- Gehäuse mit Keramiksensor

· Kabel




: Polyethylen (PE), UV-beständig

· Kabellänge



: 5 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 8


Anzeigegerät /Regler für Pegelmessung im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                           

· 2. Eingangsgröße

  
: Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   

· Eingang
  
          

: Eingang frei konfigurierbar      

· Ausgang 1

          

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch        







  getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

· Ausgang 3

         

: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Schutzart

         

: IP67

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:




Messumformer/Regler für Pegelmessung im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                           

· Optionssteckplatz 1

  
:  Analogausgang                  

· Optionssteckplatz 2  
          

: nicht belegt     

· Optionssteckplatz 3
          

: nicht belegt                                        

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,

      





  Mathematikmodul

      





  2 Relais-Umschaltkontakte,

       





  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für

       





  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart

         

: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


pH-Messung in Sedimentationsbecken

Pos. 9


pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang Temperatur


: Pt100/Pt1000                    

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und     







  Impulsfrequenzausgang; Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID        

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung 

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse
· Mehrsprachige Klartextmenüführung 

· Intuitive Bedienung über Touchscreen


· Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

· Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

· 6 x Digiline-Analysesensoreingänge
· 2 x Durchfluss, Pulseingänge

· 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

· Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

· 4 x PID Regler

· bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

· Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

· Frei konfigurierbare Bedienbilder


Optional

· Mathematik- und Logikfunktionen

Optional 

· Integrierter Bildschirmschreiber

· 8 Analoge Kanäle

· 6 Binärspuren

· Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

· Manipulationssicheres Datenformat

· Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

ALTERNATIV:




pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                   

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 10


pH-Elektrode 

· Aktivteil       



: U-Glas                 

· Diaphragma      


: 1xZirkondioxid-Keramik 

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg13,5 (S8) 

· Einbaulänge    



: 120 mm                 

· zusätzlich mit Salzvorlage erhältlich 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 11 

pH-Anschlusskabel

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: drehbare Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 12


Eintaucharmatur 

· Für den Einbau von einem Messwertaufnehmer mit Pg 13,5-Gewinde

· Rohrdurchmesser


: 40 mm            

· Einbaulänge



: 500 mm          

· Werkstoff



: Polypropylen (PP)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Vor der Filtration

Pos. 13
Leitfähigkeitsmessung Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, TDS, Widerstand und Temperatur 

· 1. Eingang (umschaltbar)

: elektrolytische Leitfähigkeit /  Widerstand / TDS (ppm) /                





 Pharma-/Reinstwassermessung n. USP <645>





 mittels konduktiven 2- u. 4-pol-Messzellen 





 Messbereiche programmierbar              

· 2. Eingang Temperatur   

: Pt100 / Pt1000  

·  Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                 

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                 

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg               

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und           

       





  Impulsfrequenzausgang; Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID      

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:

Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, TDS, Widerstand und Temperatur im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: konduktive Leitfähigkeit, TDS oder Widerstand

       





 (Reinstwasser USP<645>)      

· 2. Eingang

   

: Universaleingang

        





  0/4..20mA, 0..10V,Pt100 / Pt1000  

· Optionssteckplatz 1


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2  


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt           

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer    

· Schutzart
  


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

ALTERNATIV:


Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung 

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse
· Mehrsprachige Klartextmenüführung 

· Intuitive Bedienung über Touchscreen


· Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

· Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

· 6 x Digiline-Analysesensoreingänge
· 2 x Durchfluss, Pulseingänge

· 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

· Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

· 4 x PID Regler

· bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

· Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

· Frei konfigurierbare Bedienbilder


Optional

· Mathematik- und Logikfunktionen

Optional 

· Integrierter Bildschirmschreiber

· 8 Analoge Kanäle

· 6 Binärspuren

· Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

· Manipulationssicheres Datenformat

· Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

Pos. 14
Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle 

· Zellenkonstante


: 0,10                   

· Messeinsatz    



: 1 x Pt100 Zweileiter   

· Werkstoff-Elektrode 


: CrNi 1.4571            

· Prozessanschluss 


: Einschraubgewinde G1/2“ 

· Elektrischer Anschluss


: Festkabel              

· Leitungslänge 



: 5000mm                 

· Einbaulänge   



: 40mm

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 15



Leitfähigkeits-Anschlusskabel

· 4-polig mit Schirm

· Anschlussende 1


: ohne Stecker

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabellänge



: 25 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 16


Druckmessumformer

· dichtungsloses, verschweißtes Messsystem

· medienberührte Teile aus Edelstahl

· extrem überlastfest

· Messbereich



: 0... 1 bar 

· Einsatztemperatur


: - 40... 125°C         

· Linearität



: ca. 0,3 % v. EW

· Langzeitstabilität


: 0,2 % v. EW / Jahr

· Prozessanschluss


: G1/4 nach DIN EN 837 / G1/2 nach DIN EN 837 /          
· Ausgangssignal


: 4..20mA,  Zweileiter / DC 0,5... 4,5 V, Dreileiter /


  




  DC 0... 10V, Dreileiter / DC 1... 5V, Dreileiter / 
DC 1... 6V, 
  




  Dreileiter                    

· Nennversorgungsspannung

: DC 24V (4..20mA,  DC 0... 10V,  DC 1... 5V, DC 1... 6V)







  DC 5V (DC 0,5... 4,5 V)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 17 

Anzeigegerät /Regler für Druckmessung im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                           

· 2. Eingangsgröße

  
: Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   

· Eingang
  
          

: Eingang frei konfigurierbar      

· Ausgang 1

          

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch        







  getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

· Ausgang 3

         

: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Schutzart

         

: IP67

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


 

Messumformer/Regler für Druckmessung im Schalttafelgehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                           

· Optionssteckplatz 1

  
: Analogausgang                  

· Optionssteckplatz 2  
          

: nicht belegt     

· Optionssteckplatz 3
          

: nicht belegt                                        

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart

         

: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 18
 

pH-Messumformer/-Regler im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang Temperatur


: Pt100/Pt1000                    

· Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und     







  Impulsfrequenzausgang; Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID        

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:




pH-Messumformer/-Regler im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: pH (symmetrisch / asymmetrisch, Glas- und ISFET-





  Elektroden), Redox oder Ammoniak (NH3)                                                      

· 2. Eingang 



: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                    

· Optionssteckplatz 1 


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt                            

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz                                            

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart
 


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

ALTERNATIV:


Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung 

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse
· Mehrsprachige Klartextmenüführung 

· Intuitive Bedienung über Touchscreen


· Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

· Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

· 6 x Digiline-Analysesensoreingänge
· 2 x Durchfluss, Pulseingänge

· 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

· Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

· 4 x PID Regler

· bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

· Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

· Frei konfigurierbare Bedienbilder


Optional

· Mathematik- und Logikfunktionen

Optional 

· Integrierter Bildschirmschreiber

· 8 Analoge Kanäle

· 6 Binärspuren

· Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

· Manipulationssicheres Datenformat

· Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

Pos. 19
 

pH-Elektrode 

· Aktivteil       



: U-Glas                 

· Diaphragma      


: 1xZirkondioxid-Keramik 

· Anschluss       



: Schraubkopf Pg13,5 (S8) 

· Einbaulänge    



: 120 mm                 

· zusätzlich mit Salzvorlage erhältlich 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 20
 

pH-Anschlusskabel 

· abgeschirmte Koaxialleitung mit spezieller Halbleiterschicht

· Anschlussende 1


: drehbare Kabelbuchse

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabeldurchmesser


: 5 mm

· Kabellänge



: 10 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 21


Durchflussarmatur für max. 3 Messwertaufnehmer

· Prozessanschluss


: G ½ “

· Material Körper



: PP    

· Material Messbecher


: PC  

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Nach der Filtration

Pos. 22
Leitfähigkeitsmessung Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, TDS, Widerstand und Temperatur 

· 1. Eingang (umschaltbar)

: elektrolytische Leitfähigkeit / Widerstand / TDS (ppm) /                 







  Pharma-/Reinstwassermessung n. USP <645> 







  mittels konduktiven 2- u. 4-pol-Messzellen,  







  Messbereiche programmierbar                                                   

· 2. Eingang Temperatur


: Pt100 / Pt1000  

·  Ausgang 1  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 2  



: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch 




  getrennt), frei programmier- u. skalierbar 

· Ausgang 3  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                 

· Ausgang 4  



: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                 

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz

· Abmessungen



: 149x161x77mm (BxHxT) inkl. Befestigungslaschen  

· Gewicht    



: ca. 0,750 kg               

· Reglerfunktionen


: Grenzwert-, Impulslängen- und           







  Impulsfrequenzausgang; Limitkomperatoren

· Reglerstrukturen


: P, PI, PD, PID

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:


Messumformer/Regler als Mehrkanalausführung 

mit optionaler Registrierfunktion im Wandaufbaugehäuse
· Mehrsprachige Klartextmenüführung 

· Intuitive Bedienung über Touchscreen


· Max. 4 x Analyseneingänge (pH, Redox, Leitfähigkeit)

· Max. 3 Universaleingänge (0-10V / 0(4)-20 mA)

· 6 x Digiline-Analysesensoreingänge
· 2 x Durchfluss, Pulseingänge

· 2 x Temperatureingänge (Pt100/Pt1000)

· Insgesamt bis zu 21 Messsignale direkt oder per Schnittstelle anschließbar

· 4 x PID Regler

· bis zu 17 Schaltausgänge konfigurierbar als Regler, Schalt- und Alarmausgänge

· Schnittstellen: USB Host, USB Device, Profibus DP und Ethernet

· Frei konfigurierbare Bedienbilder


Optional

· Mathematik- und Logikfunktionen

Optional 

· Integrierter Bildschirmschreiber

· 8 Analoge Kanäle

· 6 Binärspuren

· Datenabholung über USB Stick, Ethernet-, Profibus (DP) oder Modbusschnittstelle.

· Manipulationssicheres Datenformat

· Softwarepaket PCC/PCA zur Datenabfrage und Auswertung

ALTTERNATIV:

Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, TDS, Widerstand und Temperatur im Schalttafelgehäuse

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar   

· 1. Eingang (umschaltbar)

: konduktive Leitfähigkeit, TDS oder Widerstand

       





 (Reinstwasser USP<645>)      

· 2. Eingang

   

: Universaleingang

       





  0/4..20mA, 0..10V,Pt100 / Pt1000  

· Optionssteckplatz 1


: Analogausgang

· Optionssteckplatz 2  


: nicht belegt

· Optionssteckplatz 3 


: nicht belegt           

· Spannungsversorgung


: AC110..240V +10/-15%, 48..63Hz

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul, Durchflussmessung,







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer    

· Schutzart
  


: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 23
Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle 

· Zellenkonstante


: 0,10                 

· Messeinsatz    



: 1 x Pt100 Zweileiter 

· Prozessanschluss 


: Verschraubung G 3/4" 

· Anschluss      



: Winkelstecker        

· Einbaulänge   



: 76mm                 

· Werkstoff-Elektrode 


: CrNi 1.4571          

· Werkstoff-Prozessanschluss

: PVDF                 

· Leitungslänge 



: ohne Kabel

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 24


Leitfähigkeits-Anschlusskabel 

· 4-polig mit Schirm

· Anschlussende 1


: ohne Stecker

· Anschlussende 2


: ohne Stecker

· Kabellänge



: 25 m

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Konzentrationsmessung von Desinfektionsmitteln

Pos. 25


Messzelle für freies Chlor 

Membranbedeckte, amperometrische Messzelle mit integrierter Temperaturkompensation zur 

kontinuierlichen Messung von freiem Chlor

· Spannungsversorgung  

: 12..30V DC         

· Ausgangssignal  


: 4..20mA  (Zweidraht-Technik)

· Elektrischer Anschluss  

: Schraubklemmen     

· Anströmgeschwindigkeit 

: ca. 15 cm/s        

· Durchflussmenge 


: ca. 30 l/h

· Messbereich     


: 0..0,5mg/l        

· zulässiger pH-Bereich 


: ca. pH 5,5..8,0   

· Messgenauigkeit 


: +/- 2%            

· Temperatur-Bereich   


: >0..45 °C     

· Druckbereich    



: bis 1 bar         

· Material        



: PVC               

· Schutzart       



: IP65              

· Abmessungen     


: ca. 220 x 25mm (Länge x Durchmesser)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 26 

Anzeigegerät /Regler für Chlor-Messung im Wandaufbaugehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Normsignale 0..10V; 0/4..20mA  Anzeige konfigurierbar                           

· 2. Eingangsgröße

  
: Temperatur Pt100 / Pt1000: -10..  +150 °C                   

· Eingang
  
          

: Eingang frei konfigurierbar      

· Ausgang 1

          

: Analogausgang 0(4)..20mA oder 0(2)..10V (galvanisch        







  getrennt), frei programmier- und skalierbar                        

· Ausgang 3

         

: 1 Relais, Wechsler, AC 230V, 3A                      

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Schutzart

         

: IP67

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


ALTERNATIV:



Anzeigegerät /Regler für Chlor-Messung im Schalttafelgehäuse 

· Klartextmenüführung

· Beleuchtetes LC-Display


· Bediensprachen umschaltbar         

· 1. Eingangsgröße (umschaltbar)
: Universaleingang

      





  0/4..20mA, 0..10V, Pt100/Pt1000                           

· Optionssteckplatz 1

  
:  Analogausgang                  

· Optionssteckplatz 2  
          

: nicht belegt     

· Optionssteckplatz 3
          

: nicht belegt                                        

· Spannungsversorgung
       

: AC 110..240V +10 / -15%,48..63Hz   

· Ausstattungsmerkmale


: Waschtimer, Kalibrierlogbuch,







  Mathematikmodul







  2 Relais-Umschaltkontakte,







  2 Binäreingänge, Spannungsversorgung für







  Zweidraht-Messumformer

· Schutzart

         

: IP65

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 27



Ersatzteil-Set Chlor  (optional) 

· 1x Membrankappe, Fein-Schmirgelpapier

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 28



Durchflussarmatur (optional) 

· Prozessanschluss 


: G 1/4“      

· Material Körper



: PVC        

· Material Messbecher


: PC         

· zusätzlich erhältlich mit Erdungsstab

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 29



Haltewinkel für Durchflussarmatur (optional)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 30



Strömungswächter (optional)

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 31



Armatur für Strömungswächter (optional) 

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Füllstandsmessung im Speicher

Pos. 32



Pegelsonde 

· Funktionsprinzip


: Hydrostatische Füllstandsmessung  

· Messbereich



: ab 0... 250 mbar (≈ 2,50 mWS)


· Einsatztemperatur


: 0... 50 °C
· Linearität



: ca. 0,3 % v. EW

· Langzeitstabilität


: 0,2 % v. EW / Jahr

· Ausgangssignal


: 4..20mA,  Zweileiter

· Nennversorgungsspannung

: DC 24V
· Material



: Edelstahl- Gehäuse mit Siliziumsensor 

· Kabel




: Polyethylen (PE), UV-beständig
· Kabellänge



: ab 5 m

· Trinkwasserzulassung


: ACS

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 33



Programmierbarer Digital-Anzeiger 

· mit 20 mm LED-Anzeige

· mit 2 Relaiskontakten

· Messbereich



: -200…850 °C Pt100dl

· Anzeige



: -200…850 ohne Dimension

· Spannungsversorgung


: AC110..240V,48..63Hz

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos. 34



Bildschirmschreiber


programmierbarer Bildschirmschreiber mit Softwarepaket (Setup, PCA, PCC) und USB-Kabel                         


mit Ethernet, RS232/485, 4 x USB   


RS232 für Barcode-Leser und 1 Relais  


interner Speicher 256 MB (bei 6 Eingängen und 1s Speicherzyklus ca. 4 Monate)         


Lithiumbatterie für Speicherpufferung 


Edelstahlfront mit Sensorfeld         


Ex-Zulassung II 1G Ex px IIC / II 2D Ex pD 21 IP65


mit UL-Zulassung                    


Gerätesprache



: Deutsch/Englisch     


Steckplatz..1



: 6 Analog-Eingänge    


Spannungsversorgung


: AC100..240V,48..63Hz


Analoge Eingänge 


: max.: 54 analoge Eingänge über Schnittstelle


Chargenaufzeichnung


: max.: 3 Chargenprotokolle gleichzeiti

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:


Pos.  35    

Bildschirmschreiber


programmierbarer Bildschirmschreiber mit Softwarepaket (Setup, PCA, PCC) und USB-Kabel                         


mit Ethernet, RS232/485, 2 x USB   


5,7“ TFT Farbdisplay mit Touchscreen


RS232 für Barcode-Leser


interner Speicher 1 GB (bei 6 Eingängen und 1s Speicherzyklus ca. 11 Monate)         


Lithiumbatterie für Speicherpufferung 


Datenaufzeichnung konform mit FDA 21 CFR Part 11 (Optional)


Manipulationserkennung mit digitalem Zertifikat (Optional)


mit UL-Zulassung                    


Gerätesprache



: Deutsch/Englisch     


Steckplatz..1



: 6 Analog-Eingänge    


Spannungsversorgung


: AC100..240V,48..63Hz


Analoge Eingänge 


: max.: 24 analoge Eingänge über Schnittstelle

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:

Pos. 36


Programmierbarer Digital-Anzeiger
 


2 LCD Anzeigen auch mit Alarmtext(Laufschrift)


bis zu 2 konfigurierbare Analogeingänge


drei Optionssteckplätze


RS422/485 oder PROFIBUS-DP Schnittstelle (Optional)


4 Limitkomparatoren


Mit UL Zulassung


Spannungsversorgung


: AC110..240V,48..63Hz

Fabrikat
: JUMO oder gleichwertig

Lieferzeit
: 



Einzelpreis
:




